## Specifikace
Akce : |  | CEMEX Prachovice - Snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod | ROZPOČET
Položka specifikace
Pozice | Výrobce | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | cena/MJ | celkem (Kč)
* |  | * | * | *
Nový systém chlazení technologie s adiabatickými chladiči
110 |  | Vzduchový adiabatický chladič kapaliny, V konstrukce | ks | 2
120 |  | parametry: Qchl=550kW, médium nemrznoucí směs 40%propylenyglykol,
teplotní spád 28/38°C při vstupní parametrech vzduchu +35/29%RH,
vertikální provedení, rozměry 8800x2400x2450mm, hmotnost provozní 5200kg
napojení 4xDN65, hladina akustického výkonu/tlaku v 10m 95/62 dB(A)
tlaková ztráta na straně teplonosného média dp=70kPa, profuk vzduchu min313000m3/h
rovné lamely, rozteč lamel 3,0mm, min. teplosměnná plocha 3.080m2, objem 670litrů
počet ventilátorů 10ks, příkon celkový P = 25,2kW, provozní P=20,4kW, 3x400V/50Hz
Teplota přechodu suchý/adiabatický systém 23,4°C, spotřeba vody max. 2,1m3/h
Provedení pro provoz v průmyslovém prostředí s abrazivními prachy, tzn:
trubkovnice a sběrače materiál nerez
lamely rovné, odstup lamel 3,0mm
EC motory v provedení pro průmyslovou atmosféru třída c4
lamely AlMg3 0,2mm - zvýšená odolnost proti průmyslové atmosféře s abrazivními
částicemi ve vzduchu
včetně příslušenství:
rozvaděče IP55, prodrátování, servisní vypínače ventilátorů
regulace teploty výstupu pomocí 0-10V, čidla teploty vč. jímky DN15
postřikový systém, 2° výkonuj postřiku, vodní ventily (5ks)
nerezové protipříruby
silové zapojení a prodrátování všech čidel a ventilů
odzkoušení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy
pryžové izolátory chvění
131 |  | Suchoběžné monoblokové oběhové čerpadlo | ks | 2
132 |  | parametry čerpadla: Q = 72,2 m3/h, h = 22,0 m, PN 16
P = 11,0kW, 3x400V/50Hz, 1450ot/min (4pólový motor), rozběh a řízení externím FM
účinnost čerpadla min. 60%
médium 40%PG, uzavřený systém
včetně příslušenství:
izolovaná ložiska pro použití FM
|  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla, ukotvení | kpl. | 2
133 |  | Suchoběžné monoblokové oběhové čerpadlo | ks | 2
134 |  | parametry čerpadla: Q = 51,2 m3/h, h = 37,0 m, PN 16
P = 11,0 kW, 3x400V/50Hz, 2910ot/min (2pólový motor), rozběh a řízení externím FM
účinnost čerpadla min. 60%
médium 40%PG, uzavřený systém
včetně příslušenství:
izolovaná ložiska pro použití FM
|  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla, ukotvení | kpl. | 2
137 |  | Suchoběžné oběhové čerpadlo - doplňování PG | ks | 2
138 |  | parametry čerpadla: Q = 1,5 m3/h, h = 50 m, PN 16
P = 0,75 kW, 3x400V/50Hz
účinnost čerpadla min. 60%
médium 40%PG, uzavřený systém
161 |  | Duplexní změkčovací stanice, průtok vody 4,2m3/h, změkčení z 30dH na 2dH | ks | 1
včetně 300kg tabletové soli
|  | Uzavřená expanzní nádoba pro okruh volného chlazení médium nemrznoucí směs 40%PG | ks | 2
typ objem 600 litrů, plnící tlak plynu 3,5 bar, PN6
včetně servisní a oddělovací armatury DN25
nastavení tlaků viz TZ v PD
|  | Doplňovací nádoba, materiál plast, IBC kontejner | ks | 1
V=1,0m3, hrdla 1x DN25, s víkem, na ocelové paletě
Nové výměníky chlazení technologie včetně úpravy potrubního napojení olejového
hospodářství, potrubí chlazení vzduchu motorů a vodního okruhu:
|  | Průmyslový chladič vzduchu pro motor ČKD 2,25(1,75)MW, chladící výkon 50kW, teplotní | ks | 16
spád 40%PG 28/38°C, max. tlaková ztráta 50kPa, PN10, m=230kg
|  | Chladič oleje deskový, chladící výkon 14kW, teplotní spád 40%PG 28/38°C, max. tlaková | ks | 16
ztráta 50kPa, chlazení oleje z 50°C na 40°C
|  | Chladič oleje kotlový, chladící výkon 40kW, teplotní spád 40%PG 28/38°C, max. tlaková | ks | 8
ztráta 50kPa, chlazení oleje z 50°C na 40°C
|  | Chladič oleje deskový, chladící výkon 11kW, teplotní spád 40%PG 28/38°C, max. tlaková | ks | 2
ztráta 50kPa, chlazení oleje z 50°C na 40°C
|  | Chladič oleje deskový, chladící výkon 8kW, teplotní spád 40%PG 28/33°C, max. tlaková | ks | 12
ztráta 50kPa, chlazení oleje z 40°C na 35°C
|  | Chladič vody deskový, chladící výkon 10kW, teplotní spád 40%PG 28/33°C, max. tlaková | ks | 1
ztráta 50kPa, chlazení vody z 36°C na 31°C
|  | Chladič oleje deskový, chladící výkon 7kW, teplotní spád 40%PG 28/38°C, max. tlaková | ks | 1
ztráta 50kPa, chlazení oleje z 50°C na 40°C
|  | Chladič vody deskový, chladící výkon 10kW, teplotní spád 40%PG 28/33°C, max. tlaková | ks | 1
ztráta 50kPa, chlazení vody z 36°C na 31°C
|  | Chemické čištění chladiče pneudopravy, kotlový chladič o výkonu 34kW, průtok 6,4m3/h | ks | 1
Armatury
141-6 |  | Mezipřírubová klapka vč. servopohonu do interieru, PN 10, IP67
1x230V/50Hz ( ON/OFF chod min.120s )
médium 40%PG
|  | DN 50 | ks | 1
|  | DN 80 | ks | 5
151-6 |  | Ultrazvukový měřič průtoku s impulsním výstupem, napájení 1x230V/50Hz
médium 40%PG
|  | DN 50 | ks | 1
|  | DN 80 | ks | 5
|  | Solenoid DN25, 1x230V/50Hz bez proudu uzavřen | ks | 1
médium 40%PG
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou
PN25, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina
GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -20 až +130°C
médium 40%PG
|  | DN 65 | ks | 4
|  | DN 100 | ks | 24
|  | DN 125 | ks | 9
|  | DN 150 | ks | 5
|  | DN 200 | ks | 4
Přírubový filtr, PN10, standartní síto, materiál tělesa: šedá litina, vyprazdňovací šroub
standartní síto nerez ocel - síla drátu 1,0mm, oka 5,0x5,0mm
médium 40%PG
|  | DN 200 | ks | 2
Zpětná klapka motýlková, PN16,
médium 40%PG
|  | DN 125 | ks | 2
|  | DN 150 | ks | 2
Vyvažovací ventil závitový s měřícími vsuvkami
médium 40%PG
|  | DN 20 | ks | 3
|  | DN 25 | ks | 21
|  | DN 32 | ks | 8
|  | DN 40 | ks | 16
|  | DN 50 | ks | 2
Vyvažovací ventil přírubový PN10 s měřícími vsuvkami
médium 40%PG
|  | DN 80 | ks | 5
Gumový kompenzátor přírubový
materiál tlumící hmoty: pryž s vyztužujícím ocelovým kordem
teplota použití 0 až + 90°C, tlak PN16
médium 40%PG
|  | DN 100 | ks | 8
|  | DN 125 | ks | 2
|  | DN 150 | ks | 2
Gumový kompenzátor přírubový se svěrnými táhly
materiál tlumící hmoty: pryž s vyztužujícím ocelovým kordem
teplota použití 0 až + 90°C, tlak PN16
médium 40%PG
|  | DN 125 | ks | 2
|  | DN 150 | ks | 2
|  | Redukční ventil závitový DN50, průtok 4,2m3/h, redukce tlaku z 10 na 4bar, nastavitelný | ks | 1
|  | Filtr závitový, průtok 4,2m3/h do potrubí s třídou filtrace 100mikronů, vyměnitelná filtrační | ks | 1
tkanina, sada 10ks náhradních filtračních tkanin
Kulový uzávěr, vnitřní závity
materiál tělesa: mosaz MS 58 potažená niklem a chromem, koule:
poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, PN25
|  | DN 25 | ks | 11
|  | DN 32 | ks | 22
|  | DN 40 | ks | 8
|  | DN 50 | ks | 29
Zpětná klapka mosazná závitová
|  | DN 25 | ks | 2
|  | Odvzdušňovací nádobka DN50 + odv. ventil DN15 | kpl. | 12
|  | Manuální odvzdušňovací ventil DN15 celokovový | ks | 72
|  | Pojistný ventil přírubový 20/25 KD, otevírací přetlak 600kPa | ks | 2
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný
nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz OT 58, těsnění: guma
koule: mosaz OT 58 potažena chromem a zabroušena
teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa
|  | DN 15 | ks | 154
Příruba přivařovací s krkem PN10,16 včetně spojovacího materiálu a těsnění
|  | DN 50 - 200 | ks | 254
Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, glycerínová náplň, třída přesnosti min. 1,6
včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová
matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací
|  | kalibrační list | ks | 9
Teploměr přímý 100, rozsah -10 až +60°C
včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16, délka jímky do středu průřezu potrubí
|  | kalibrační list | ks | 4
|  | Nemrznoucí směs na bázi 40% propylenglykolu, naředěná u dodavatele včetně | m3 | 28.8
inhibitorů a biocidů
potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky
|  | (čidla) profese MaR | kpl | 1
Potrubí
Ocelové potrubí černé svařované materiál S235, spojované svařováním, kategorie potrubí 0
včetně kolen, tvarových odboček, přechodů, lemů, dýnek, aj.
|  | DN 25 | bm | 108
|  | DN 32 | bm | 432
|  | DN 40 | bm | 258
|  | DN 50 | bm | 168
|  | DN 65 (76x3,2) | bm | 348
|  | DN 80 (89x3,2) | bm | 84
|  | DN 100 (108x4,5) | bm | 918
|  | DN 125 (133x4,5) | bm | 282
|  | DN 150 (159x4,5) | bm | 132
|  | DN 200 (219x5,6) | bm | 48
Ocelové potrubí vedoucí energokanálem, max. délka potrubí 2,5 bm, potrubí spojované
systémem pevných a pružných spojek, potrubí z výroby nadrážkováno
|  | DN 125 (141,3x4,5) (max. délka 2,5 bm) | bm | 1100
|  | spojka pevná S07 | ks | 390
|  | spojka pružná S75 | ks | 60
|  | Demontáž ocelových krycích plechů energokanálu u přesypové stanice, demontáž | ks | 1
tepelné izolace na stávajícím potrubí DN200, instalace topných kabelů, nová
kaučuková izolace tl.32mm
Izolace a nátěry
Izolace rozvodů potrubí vedeného exteriérem
|  | systém izolace tvoří kaučuková izolace 2x32mm s oplechováním pozink | m2 | 19
Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí:
|  | izolované potrubí pod izolací - 2x základní nátěr | m2 | 6
|  | neizolované potrubí a uložení - 2x základní nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr | m2 | 1373
(výměry v m2 udávají plochu potrubí)
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | ks | 370
Ocelové konstrukce
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení povrch. úprava nátěr | kg | 2680
Ostatní
|  | vibrace tlumící podkladní pryž, rozměry 600x500mm, tloušťka 30mm, 50kg/cm2 | ks | 8
vč. nastříhání na pásy dle potřeby
Železobetonové základy pod oběhová čerpadla, vyztužený kari sítí tl. 8 mm,
|  | velikost oka 10x10cm, výška základu 150mm | m2 | 4
|  | přesuny hmot | kpl. | 1
|  | Prostupy betonovou stěnou průměru 300mm, zapravení | kpl. | 12
|  | těsnící a spojovací materiál | kg | 330
|  | izolační závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče, | kpl. | 1
spojovací materiál
|  | atypické ukotvení potrubí na stěně | kpl. | 1
|  | Demontáž stávajících potrubí DN25 až DN150 v objektech (přemístění do přistaveného | bm | 550
kontejneru, likvidaci zajišťuje investor)
|  | Demontáž stávajících zařízení, čerpadla, armatury (přemístění do přistaveného | kg | 1800
kontejneru, likvidaci zajišťuje investor)
Nedestruktivní zkoušky svarů potrubních rozvodů, vyhodnocení zkoušek (zatřídění)
|  | VT - všechny potrubní trasy 100% | kpl. | 1
|  | NDT - 10% z délky svarů | kpl. | 1
|  | Tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | hod | 72
včetně 3xproplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x)
|  | Hydraulické zaregulování soustavy, nastavení armatur vč. popisu a aretace, vyhotovení | kpl. | 1
protokolu o zaregulování, celkem 55ks vyvažovacích armatur
|  | Realizační projektová dokumentace včetně podrobného zaměření trasy potrubí | kpl. | 1
stávajících potrubí (rozsah cca 400hodin)
|  | Autorský dozor projektanta tendrové PD | kpl. | 1
|  | podrobný plán etapizace výstavby a zprovoňování v návaznosti na možné odstávky technologie | kpl. | 1
|  | Statické výpočty závěsů potrubí, ocelových patek a konstrukcí | kpl. | 1
|  | Místní provozní předpis systému | kpl. | 1
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | 1
|  | Provozní zkoušky po předání + v letním období | kpl. | 1
|  | Jeřábnické práce pro dopravu technologie, potrubí a ostatní | kpl. | 1
|  | Lešení pro montáž potrubních tras | m2 | 60
|  | Kalibrační listy ke všem měřidlům a zařízením měřícím teplotu, tlak, průtok, ost. | kpl. | 1
0