## DT2
Akce : | CEMEX Prachovice - Rekonstrukce okruhu průmyslových vod
Měření a regulace – orientační výkaz výměr
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Cena za MJ | Cena za položku
* | * | * | * | * | * | *
Práce a dodávky MaR celkem
Pozn. všechny položky dodávkou včetně montáže.
1 | Dodávky
| Rozvaděč MaR – DT2 |  | ks | 1
nástěnný rozvaděč 1 pole
rozměry 800x800x400 (S x V x H)
krytí IP 43/00
přívod horem
vývod horem
Napájecí soustava:
3NPE 50Hz 400V / 230V TNC/TNC-S
Ovládací napětí:
1N-230V AC, 50Hz
2-24V DV / AC
Příslušenství rozvaděče
| Jistící, ovládací a signalizační prvky, zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd. |  | sada | 1
| Montáž ŘS vč. terminálu |  | hod | 25
| Zkoušky rozvaděče |  | hod | 10
| Podružný materiál |  | sada | 1
| Řídící systém MaR v rozvaděči DT2: |  | ks | 1
| Základní modul - modul CPU |  | ks | 1
| Zdroj pro ŘS dle počtu v/v/ modulů |  | ks | 1
| Terminál do dveří rozvaděče, připojení pro CPU |  | ks | 1
| Rozšiřující modul analogových vstupů, 8xAI (0-10V, 4-20mA, Pt100, Ni1000, min. 12-bit) |  | ks | 1
| Rozšiřující modul digitální vstupů, 8xDI (24V DC) |  | ks | 2
| Rozšiřující modul analogových výstupů, 8xAO (0-10V, 4-20mA, min. 12-bit) |  | ks | 1
| Rozšiřující modul digitálních releových vstupů, 8xDO (8x relé 250V / min. 2A) |  | ks | 1
| Ostatní příslušenství řídícího systému (terminátory, atd.) |  | kompl | 1
Pozn.: Aplikační sw je dodávkou investora.
Pozn.: Použitý řídící systém musí umožňovat komunikaci se stávajícím zařízením MAR.
Periferie:
| Snímač hladiny ponorný, napájení 24V DC, výstup 4-20mA |  | ks | 1
| Snímač hladiny plovákový, 1NO/NC kontakt |  | ks | 2
| Frekvenční měnič pro čerpadlo, 3x400V / 3x400V, 15kW |  | ks | 2
Montážní materiál
2 | Kabely celoplastové
| CYKY-J 4 x 16mm2 |  | m | 50
| CYKY-J 5 x 6mm2 |  | m | 40
| CYKY-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 20
| CMFM-J 5 x 6mm2 |  | m | 40
| JYTY-O 2 x 1mm2 |  | m | 200
| JYTY-O 7 x 1mm2 |  | m | 50
| CYA 6mm2 zelená/žlutá |  | m | 10
| Komunikační koaxiální kabel optický vč. příslušenství a chrániček |  | m | 200
3 | Ostatní montážní materiál
| Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem |  | m | 50
| Krabicová rozvodka IP54 (Bettermann), A8 75x75mm |  | ks | 10
| Trubka plastová 8029 D 29 mm |  | m | 100
| Příchytka 5329 D 29 mm |  | ks | 100
| Kabelový zemní chránička DN100 |  | m | 200
| Vačkový vypínač 32A (9kontaktů, 3 polohy) v krytu s pomocným kontaktem |  | ks | 2
| Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, konektory…) |  | kompl | 1
4 | Hodinové zúčtovací sazby
| Doprava a přesun |  | kompl | 1
| Oživení a zkoušky, zaškolení |  | kompl | 1
| Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | hod | 20
| Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 |  | kompl | 1
| Likvidace a odvod odpadu |  | kompl | 1
| Dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení. |  | kompl | 1
| Cena celkem bez DPH (vč. montáže) |  |  |  | 0

## DT3
Akce : | CEMEX Prachovice - Rekonstrukce okruhu průmyslových vod
Měření a regulace – orientační výkaz výměr
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Cena za MJ | Cena za položku
* | * | * | * | * | * | *
Práce a dodávky MaR celkem
Pozn. všechny položky dodávkou včetně montáže.
1 | Dodávky
| Rozvaděč MaR – DT3 |  | ks | 1
skříňový rozvaděč 1 pole
rozměry 800x800x400 (S x V x H)
krytí IP 43/00
přívod horem
vývod horem
Napájecí soustava:
3NPE 50Hz 400V / 230V TNC/TNC-S
Ovládací napětí:
1N-230V AC, 50Hz
2-24V DV / AC
Příslušenství rozvaděče
| Jistící, ovládací a signalizační prvky, zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd. |  | sada | 1
| Montáž ŘS vč. terminálu |  | hod | 25
| Zkoušky rozvaděče |  | hod | 10
| Podružný materiál |  | sada | 1
| Řídící systém MaR v rozvaděči DT3: |  | ks | 1
| Základní modul - modul CPU |  | ks | 1
| Zdroj pro ŘS dle počtu v/v/ modulů |  | ks | 1
| Terminál do dveří rozvaděče, připojení pro CPU |  | ks | 1
| Rozšiřující modul analogových vstupů, 8xAI (0-10V, 4-20mA, Pt100, Ni1000, min. 12-bit) |  | ks | 1
| Rozšiřující modul digitální vstupů, 8xDI (24V DC) |  | ks | 2
| Rozšiřující modul analogových výstupů, 8xAO (0-10V, 4-20mA, min. 12-bit) |  | ks | 1
| Rozšiřující modul digitálních releových vstupů, 8xDO (8x relé 250V / min. 2A) |  | ks | 1
| Ostatní příslušenství řídícího systému (terminátory, atd.) |  | kompl | 1
Pozn.: Aplikační sw je dodávkou investora.
Pozn.: Použitý řídící systém musí umožňovat komunikaci se stávajícím zařízením MAR.
Periferie:
| Snímač hladiny ponorný, napájení 24V DC, výstup 4-20mA |  | ks | 1
| Snímač hladiny plovákový, 1NO/NC kontakt |  | ks | 2
| Frekvenční měnič pro čerpadlo, 3x400V / 3x400V, 15kW |  | ks | 2
Montážní materiál
2 | Kabely celoplastové
| CYKY-J 4 x 16mm2 |  | m | 50
| CYKY-J 5 x 6mm2 |  | m | 40
| CYKY-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 20
| CMFM-J 5 x 6mm2 |  | m | 40
| JYTY-O 2 x 1mm2 |  | m | 200
| JYTY-O 7 x 1mm2 |  | m | 50
| CYA 6mm2 zelená/žlutá |  | m | 10
| Komunikační koaxiální kabel optický vč. příslušenství a chrániček |  | m | 400
3 | Ostatní montážní materiál
| Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem |  | m | 50
| Krabicová rozvodka IP54 (Bettermann), A8 75x75mm |  | ks | 10
| Trubka plastová 8029 D 29 mm |  | m | 100
| Příchytka 5329 D 29 mm |  | ks | 100
| Vačkový vypínač 32A (9kontaktů, 3 polohy) v krytu s pomocným kontaktem |  | ks | 2
| Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, konektory…) |  | kompl | 1
4 | Hodinové zúčtovací sazby
| Doprava a přesun |  | kompl | 1
| Oživení a zkoušky, zaškolení |  | kompl | 1
| Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | hod | 20
| Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 |  | kompl | 1
| Likvidace a odvod odpadu |  | kompl | 1
| Dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení. |  | kompl | 1
| Cena celkem bez DPH (vč. montáže) |  |  |  | 0

## DT4
Akce : | CEMEX Prachovice - Rekonstrukce okruhu průmyslových vod
Měření a regulace – orientační výkaz výměr
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Cena za MJ | Cena za položku
* | * | * | * | * | * | *
Práce a dodávky MaR celkem
Pozn. všechny položky dodávkou včetně montáže.
1 | Dodávky
| Rozvaděč MaR – DT4 |  | ks | 1
skříňový rozvaděč 1 pole
rozměry 400x400x250 (S x V x H)
krytí IP 43/00
přívod horem
vývod horem
Napájecí soustava:
3NPE 50Hz 400V / 230V TNC/TNC-S
Ovládací napětí:
1N-230V AC, 50Hz
2-24V DV / AC
Příslušenství rozvaděče
| Jistící, ovládací a signalizační prvky, zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd. |  | sada | 1
| Montáž ŘS vč. terminálu |  | hod | 20
| Zkoušky rozvaděče |  | hod | 10
| Podružný materiál |  | sada | 1
| Řídící systém MaR v rozvaděči DT4: |  | ks | 1
| Modul bezdrátových vstupů výstupů (Wireless I/O), 2x AI (4-20mA), 900MHz |  | ks | 1
| Modul bezdrátových vstupů výstupů (Wireless I/O), 4x DI, (24V DC) 900MHz |  | ks | 1
| Zdroj pro ŘS (230VAC / 24VDC / 1A) |  | ks | 1
| Příslušenství pro Wirelles propojení |  | kompl | 1
Pozn.: Wireless moduly párové – druhý modul z páru bude umístěn v rozvaděči DT3
Periferie:
| Snímač hladiny ponorný, napájení 24V DC, výstup 4-20mA |  | ks | 1
| Snímač hladiny plovákový, 1NO/NC kontakt |  | ks | 2
Montážní materiál
2 | Kabely celoplastové
| CYKY-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 20
| JYTY-O 2 x 1mm2 |  | m | 100
3 | Ostatní montážní materiál
| Krabicová rozvodka IP54 (Bettermann), A8 75x75mm |  | ks | 3
| Trubka plastová 8029 D 29 mm |  | m | 50
| Příchytka 5329 D 29 mm |  | ks | 50
| Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, konektory…) |  | kompl | 1
4 | Hodinové zúčtovací sazby
| Doprava a přesun |  | kompl | 1
| Oživení a zkoušky, zaškolení |  | kompl | 1
| Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | hod | 20
| Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 |  | kompl | 1
| Likvidace a odvod odpadu |  | kompl | 1
| Dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení. |  | kompl | 1
| Cena celkem bez DPH (vč. montáže) |  |  |  | 0